## Berechnungen
Solartirol Simulation Wärmepumpe Panasonic Aquarea LT WH-MDC05F3E5 (5kW) | [20 empty] | Version |  |  | 2
Zeit | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
AT Verlauf (°C) | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1
WP-VL. T. (°C) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
Leistung Verbrauch (kW) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
erzeugte Leistung (kW) | 2.2484 | 2.2484 | 2.2484 | 2.3058 | 2.3632 | 2.4206 | 2.4206 | 2.478 | 2.832 | 2.8976 | 2.8976 | 3.0886 | 3.0886 | 3.826 | 3.826 | 3.628 | 3.628 | 3.43 | 2.5354 | 2.478 | 2.478 | 2.4206 | 2.3632 | 2.3632
COP (pro Std.) | 3.212 | 3.212 | 3.212 | 3.294 | 3.376 | 3.458 | 3.458 | 3.54 | 3.54 | 3.622 | 3.622 | 3.8608 | 3.8608 | 3.826 | 3.826 | 3.628 | 3.628 | 3.43 | 3.622 | 3.54 | 3.54 | 3.458 | 3.376 | 3.376
Simulationsdaten |  |  |  | AT Schnitt (Tag) |  |  |  |  | 0.75
Tagesverbrauch (kWh) | 18.8 |  |  | Verbrauch Schnitt (kW) |  |  |  |  | 0.78333
Tageserzeugung (kWh) | 66.5143 |  |  | Erzeugung Schnitt (kW) |  |  |  |  | 2.7714
Tagescop | 3.538 |  |  | WP-VL. Temp. Schnitt (Tag) |  |  |  |  | 37.625
Tabellenwerte zur AT und WP-VL. T.
COP | 3.212 | 3.212 | 3.212 | 3.294 | 3.376 | 3.458 | 3.458 | 3.54 | 3.54 | 3.622 | 3.622 | 3.8608 | 3.8608 | 3.826 | 3.826 | 3.628 | 3.628 | 3.43 | 3.622 | 3.54 | 3.54 | 3.458 | 3.376 | 3.376
max. Leistung (kW) | 4.6831 | 4.6831 | 4.6831 | 4.717 | 4.7467 | 4.772 | 4.772 | 4.7932 | 4.7932 | 4.81 | 4.81 | 4.9094 | 4.9094 | 4.9432 | 4.9432 | 4.8833 | 4.8833 | 4.802 | 4.81 | 4.7932 | 4.7932 | 4.772 | 4.7467 | 4.7467
max. Verbrauch (kW) | 1.458 | 1.458 | 1.458 | 1.432 | 1.406 | 1.38 | 1.38 | 1.354 | 1.354 | 1.328 | 1.328 | 1.2716 | 1.2716 | 1.292 | 1.292 | 1.346 | 1.346 | 1.4 | 1.328 | 1.354 | 1.354 | 1.38 | 1.406 | 1.406
Hinweis / Wert max. Verbrauch > 2 kW ist nur bei aktivierten Heizstab möglich ! (Zahl wird rot)

## COP Tabelle
Solartirol COP Werte Aquarea LT, Kompakt, WH-MDC05F3E5
AT ↓ |  | ↓ WP Vorlauftemperaturen ↓
|  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
AT | 25 | 7.88 | 7.796 | 7.712 | 7.628 | 7.544 | 7.46 | 7.376 | 7.292 | 7.208 | 7.124 | 7.04 | 6.914 | 6.788 | 6.662 | 6.536 | 6.41 | 6.29 | 6.17 | 6.05 | 5.93 | 5.81 | 5.668 | 5.526 | 5.384 | 5.242 | 5.1 | 4.99 | 4.88 | 4.77 | 4.66 | 4.55 | 4.44 | 4.33 | 4.22 | 4.11 | 4
| 24 | 7.77 | 7.6861 | 7.6022 | 7.5183 | 7.4344 | 7.3506 | 7.2667 | 7.1828 | 7.0989 | 7.015 | 6.9311 | 6.8048 | 6.6784 | 6.5521 | 6.4258 | 6.2994 | 6.1811 | 6.0628 | 5.9444 | 5.8261 | 5.7078 | 5.5681 | 5.4284 | 5.2888 | 5.1491 | 5.0094 | 4.9011 | 4.7928 | 4.6844 | 4.5761 | 4.4678 | 4.3594 | 4.2511 | 4.1428 | 4.0344 | 3.9261
| 23 | 7.66 | 7.5762 | 7.4924 | 7.4087 | 7.3249 | 7.2411 | 7.1573 | 7.0736 | 6.9898 | 6.906 | 6.8222 | 6.6956 | 6.5689 | 6.4422 | 6.3156 | 6.1889 | 6.0722 | 5.9556 | 5.8389 | 5.7222 | 5.6056 | 5.4682 | 5.3309 | 5.1936 | 5.0562 | 4.9189 | 4.8122 | 4.7056 | 4.5989 | 4.4922 | 4.3856 | 4.2789 | 4.1722 | 4.0656 | 3.9589 | 3.8522
| 22 | 7.55 | 7.4663 | 7.3827 | 7.299 | 7.2153 | 7.1317 | 7.048 | 6.9643 | 6.8807 | 6.797 | 6.7133 | 6.5863 | 6.4593 | 6.3323 | 6.2053 | 6.0783 | 5.9633 | 5.8483 | 5.7333 | 5.6183 | 5.5033 | 5.3683 | 5.2333 | 5.0983 | 4.9633 | 4.8283 | 4.7233 | 4.6183 | 4.5133 | 4.4083 | 4.3033 | 4.1983 | 4.0933 | 3.9883 | 3.8833 | 3.7783
| 21 | 7.44 | 7.3564 | 7.2729 | 7.1893 | 7.1058 | 7.0222 | 6.9387 | 6.8551 | 6.7716 | 6.688 | 6.6044 | 6.4771 | 6.3498 | 6.2224 | 6.0951 | 5.9678 | 5.8544 | 5.7411 | 5.6278 | 5.5144 | 5.4011 | 5.2684 | 5.1358 | 5.0031 | 4.8704 | 4.7378 | 4.6344 | 4.5311 | 4.4278 | 4.3244 | 4.2211 | 4.1178 | 4.0144 | 3.9111 | 3.8078 | 3.7044
| 20 | 7.33 | 7.2466 | 7.1631 | 7.0797 | 6.9962 | 6.9128 | 6.8293 | 6.7459 | 6.6624 | 6.579 | 6.4956 | 6.3679 | 6.2402 | 6.1126 | 5.9849 | 5.8572 | 5.7456 | 5.6339 | 5.5222 | 5.4106 | 5.2989 | 5.1686 | 5.0382 | 4.9079 | 4.7776 | 4.6472 | 4.5456 | 4.4439 | 4.3422 | 4.2406 | 4.1389 | 4.0372 | 3.9356 | 3.8339 | 3.7322 | 3.6306
| 19 | 7.22 | 7.1367 | 7.0533 | 6.97 | 6.8867 | 6.8033 | 6.72 | 6.6367 | 6.5533 | 6.47 | 6.3867 | 6.2587 | 6.1307 | 6.0027 | 5.8747 | 5.7467 | 5.6367 | 5.5267 | 5.4167 | 5.3067 | 5.1967 | 5.0687 | 4.9407 | 4.8127 | 4.6847 | 4.5567 | 4.4567 | 4.3567 | 4.2567 | 4.1567 | 4.0567 | 3.9567 | 3.8567 | 3.7567 | 3.6567 | 3.5567
| 18 | 7.11 | 7.0268 | 6.9436 | 6.8603 | 6.7771 | 6.6939 | 6.6107 | 6.5274 | 6.4442 | 6.361 | 6.2778 | 6.1494 | 6.0211 | 5.8928 | 5.7644 | 5.6361 | 5.5278 | 5.4194 | 5.3111 | 5.2028 | 5.0944 | 4.9688 | 4.8431 | 4.7174 | 4.5918 | 4.4661 | 4.3678 | 4.2694 | 4.1711 | 4.0728 | 3.9744 | 3.8761 | 3.7778 | 3.6794 | 3.5811 | 3.4828
| 17 | 7 | 6.9169 | 6.8338 | 6.7507 | 6.6676 | 6.5844 | 6.5013 | 6.4182 | 6.3351 | 6.252 | 6.1689 | 6.0402 | 5.9116 | 5.7829 | 5.6542 | 5.5256 | 5.4189 | 5.3122 | 5.2056 | 5.0989 | 4.9922 | 4.8689 | 4.7456 | 4.6222 | 4.4989 | 4.3756 | 4.2789 | 4.1822 | 4.0856 | 3.9889 | 3.8922 | 3.7956 | 3.6989 | 3.6022 | 3.5056 | 3.4089
| 16 | 6.89 | 6.807 | 6.724 | 6.641 | 6.558 | 6.475 | 6.392 | 6.309 | 6.226 | 6.143 | 6.06 | 5.931 | 5.802 | 5.673 | 5.544 | 5.415 | 5.31 | 5.205 | 5.1 | 4.995 | 4.89 | 4.769 | 4.648 | 4.527 | 4.406 | 4.285 | 4.19 | 4.095 | 4 | 3.905 | 3.81 | 3.715 | 3.62 | 3.525 | 3.43 | 3.335
| 15 | 6.78 | 6.6971 | 6.6142 | 6.5313 | 6.4484 | 6.3656 | 6.2827 | 6.1998 | 6.1169 | 6.034 | 5.9511 | 5.8218 | 5.6924 | 5.5631 | 5.4338 | 5.3044 | 5.2011 | 5.0978 | 4.9944 | 4.8911 | 4.7878 | 4.6691 | 4.5504 | 4.4318 | 4.3131 | 4.1944 | 4.1011 | 4.0078 | 3.9144 | 3.8211 | 3.7278 | 3.6344 | 3.5411 | 3.4478 | 3.3544 | 3.2611
| 14 | 6.67 | 6.5872 | 6.5044 | 6.4217 | 6.3389 | 6.2561 | 6.1733 | 6.0906 | 6.0078 | 5.925 | 5.8422 | 5.7126 | 5.5829 | 5.4532 | 5.3236 | 5.1939 | 5.0922 | 4.9906 | 4.8889 | 4.7872 | 4.6856 | 4.5692 | 4.4529 | 4.3366 | 4.2202 | 4.1039 | 4.0122 | 3.9206 | 3.8289 | 3.7372 | 3.6456 | 3.5539 | 3.4622 | 3.3706 | 3.2789 | 3.1872
| 13 | 6.56 | 6.4773 | 6.3947 | 6.312 | 6.2293 | 6.1467 | 6.064 | 5.9813 | 5.8987 | 5.816 | 5.7333 | 5.6033 | 5.4733 | 5.3433 | 5.2133 | 5.0833 | 4.9833 | 4.8833 | 4.7833 | 4.6833 | 4.5833 | 4.4693 | 4.3553 | 4.2413 | 4.1273 | 4.0133 | 3.9233 | 3.8333 | 3.7433 | 3.6533 | 3.5633 | 3.4733 | 3.3833 | 3.2933 | 3.2033 | 3.1133
| 12 | 6.45 | 6.3674 | 6.2849 | 6.2023 | 6.1198 | 6.0372 | 5.9547 | 5.8721 | 5.7896 | 5.707 | 5.6244 | 5.4941 | 5.3638 | 5.2334 | 5.1031 | 4.9728 | 4.8744 | 4.7761 | 4.6778 | 4.5794 | 4.4811 | 4.3694 | 4.2578 | 4.1461 | 4.0344 | 3.9228 | 3.8344 | 3.7461 | 3.6578 | 3.5694 | 3.4811 | 3.3928 | 3.3044 | 3.2161 | 3.1278 | 3.0394
| 11 | 6.34 | 6.2576 | 6.1751 | 6.0927 | 6.0102 | 5.9278 | 5.8453 | 5.7629 | 5.6804 | 5.598 | 5.5156 | 5.3849 | 5.2542 | 5.1236 | 4.9929 | 4.8622 | 4.7656 | 4.6689 | 4.5722 | 4.4756 | 4.3789 | 4.2696 | 4.1602 | 4.0509 | 3.9416 | 3.8322 | 3.7456 | 3.6589 | 3.5722 | 3.4856 | 3.3989 | 3.3122 | 3.2256 | 3.1389 | 3.0522 | 2.9656
| 10 | 6.23 | 6.1477 | 6.0653 | 5.983 | 5.9007 | 5.8183 | 5.736 | 5.6537 | 5.5713 | 5.489 | 5.4067 | 5.2757 | 5.1447 | 5.0137 | 4.8827 | 4.7517 | 4.6567 | 4.5617 | 4.4667 | 4.3717 | 4.2767 | 4.1697 | 4.0627 | 3.9557 | 3.8487 | 3.7417 | 3.6567 | 3.5717 | 3.4867 | 3.4017 | 3.3167 | 3.2317 | 3.1467 | 3.0617 | 2.9767 | 2.8917
| 9 | 6.12 | 6.0378 | 5.9556 | 5.8733 | 5.7911 | 5.7089 | 5.6267 | 5.5444 | 5.4622 | 5.38 | 5.2978 | 5.1664 | 5.0351 | 4.9038 | 4.7724 | 4.6411 | 4.5478 | 4.4544 | 4.3611 | 4.2678 | 4.1744 | 4.0698 | 3.9651 | 3.8604 | 3.7558 | 3.6511 | 3.5678 | 3.4844 | 3.4011 | 3.3178 | 3.2344 | 3.1511 | 3.0678 | 2.9844 | 2.9011 | 2.8178
| 8 | 6.01 | 5.9279 | 5.8458 | 5.7637 | 5.6816 | 5.5994 | 5.5173 | 5.4352 | 5.3531 | 5.271 | 5.1889 | 5.0572 | 4.9256 | 4.7939 | 4.6622 | 4.5306 | 4.4389 | 4.3472 | 4.2556 | 4.1639 | 4.0722 | 3.9699 | 3.8676 | 3.7652 | 3.6629 | 3.5606 | 3.4789 | 3.3972 | 3.3156 | 3.2339 | 3.1522 | 3.0706 | 2.9889 | 2.9072 | 2.8256 | 2.7439
| 7 | 5.9 | 5.818 | 5.736 | 5.654 | 5.572 | 5.49 | 5.408 | 5.326 | 5.244 | 5.162 | 5.08 | 4.948 | 4.816 | 4.684 | 4.552 | 4.42 | 4.33 | 4.24 | 4.15 | 4.06 | 3.97 | 3.87 | 3.77 | 3.67 | 3.57 | 3.47 | 3.39 | 3.31 | 3.23 | 3.15 | 3.07 | 2.99 | 2.91 | 2.83 | 2.75 | 2.67
| 6 | 5.542 | 5.4692 | 5.3964 | 5.3236 | 5.2508 | 5.178 | 5.1052 | 5.0324 | 4.9596 | 4.8868 | 4.814 | 4.6956 | 4.5772 | 4.4588 | 4.3404 | 4.222 | 4.1312 | 4.0404 | 3.9496 | 3.8588 | 3.768 | 3.6792 | 3.5904 | 3.5016 | 3.4128 | 3.324 | 3.2436 | 3.1632 | 3.0828 | 3.0024 | 2.922 | 2.8416 | 2.7612 | 2.6808 | 2.6004 | 2.52
| 5 | 5.184 | 5.1204 | 5.0568 | 4.9932 | 4.9296 | 4.866 | 4.8024 | 4.7388 | 4.6752 | 4.6116 | 4.548 | 4.4432 | 4.3384 | 4.2336 | 4.1288 | 4.024 | 3.9324 | 3.8408 | 3.7492 | 3.6576 | 3.566 | 3.4884 | 3.4108 | 3.3332 | 3.2556 | 3.178 | 3.0972 | 3.0164 | 2.9356 | 2.8548 | 2.774 | 2.6932 | 2.6124 | 2.5316 | 2.4508 | 2.37
| 4 | 4.826 | 4.7716 | 4.7172 | 4.6628 | 4.6084 | 4.554 | 4.4996 | 4.4452 | 4.3908 | 4.3364 | 4.282 | 4.1908 | 4.0996 | 4.0084 | 3.9172 | 3.826 | 3.7336 | 3.6412 | 3.5488 | 3.4564 | 3.364 | 3.2976 | 3.2312 | 3.1648 | 3.0984 | 3.032 | 2.9508 | 2.8696 | 2.7884 | 2.7072 | 2.626 | 2.5448 | 2.4636 | 2.3824 | 2.3012 | 2.22
| 3 | 4.468 | 4.4228 | 4.3776 | 4.3324 | 4.2872 | 4.242 | 4.1968 | 4.1516 | 4.1064 | 4.0612 | 4.016 | 3.9384 | 3.8608 | 3.7832 | 3.7056 | 3.628 | 3.5348 | 3.4416 | 3.3484 | 3.2552 | 3.162 | 3.1068 | 3.0516 | 2.9964 | 2.9412 | 2.886 | 2.8044 | 2.7228 | 2.6412 | 2.5596 | 2.478 | 2.3964 | 2.3148 | 2.2332 | 2.1516 | 2.07
| 2 | 4.11 | 4.074 | 4.038 | 4.002 | 3.966 | 3.93 | 3.894 | 3.858 | 3.822 | 3.786 | 3.75 | 3.686 | 3.622 | 3.558 | 3.494 | 3.43 | 3.336 | 3.242 | 3.148 | 3.054 | 2.96 | 2.916 | 2.872 | 2.828 | 2.784 | 2.74 | 2.658 | 2.576 | 2.494 | 2.412 | 2.33 | 2.248 | 2.166 | 2.084 | 2.002 | 1.92
| 1 | 4.0178 | 3.9824 | 3.9471 | 3.9118 | 3.8764 | 3.8411 | 3.8058 | 3.7704 | 3.7351 | 3.6998 | 3.6644 | 3.6022 | 3.54 | 3.4778 | 3.4156 | 3.3533 | 3.2651 | 3.1769 | 3.0887 | 3.0004 | 2.9122 | 2.8684 | 2.8247 | 2.7809 | 2.7371 | 2.6933 | 2.614 | 2.5347 | 2.4553 | 2.376 | 2.2967 | 2.2173 | 2.138 | 2.0587 | 1.9793 | 1.9
| 0 | 3.9256 | 3.8909 | 3.8562 | 3.8216 | 3.7869 | 3.7522 | 3.7176 | 3.6829 | 3.6482 | 3.6136 | 3.5789 | 3.5184 | 3.458 | 3.3976 | 3.3371 | 3.2767 | 3.1942 | 3.1118 | 3.0293 | 2.9469 | 2.8644 | 2.8209 | 2.7773 | 2.7338 | 2.6902 | 2.6467 | 2.57 | 2.4933 | 2.4167 | 2.34 | 2.2633 | 2.1867 | 2.11 | 2.0333 | 1.9567 | 1.88
| -1 | 3.8333 | 3.7993 | 3.7653 | 3.7313 | 3.6973 | 3.6633 | 3.6293 | 3.5953 | 3.5613 | 3.5273 | 3.4933 | 3.4347 | 3.376 | 3.3173 | 3.2587 | 3.2 | 3.1233 | 3.0467 | 2.97 | 2.8933 | 2.8167 | 2.7733 | 2.73 | 2.6867 | 2.6433 | 2.6 | 2.526 | 2.452 | 2.378 | 2.304 | 2.23 | 2.156 | 2.082 | 2.008 | 1.934 | 1.86
| -2 | 3.7411 | 3.7078 | 3.6744 | 3.6411 | 3.6078 | 3.5744 | 3.5411 | 3.5078 | 3.4744 | 3.4411 | 3.4078 | 3.3509 | 3.294 | 3.2371 | 3.1802 | 3.1233 | 3.0524 | 2.9816 | 2.9107 | 2.8398 | 2.7689 | 2.7258 | 2.6827 | 2.6396 | 2.5964 | 2.5533 | 2.482 | 2.4107 | 2.3393 | 2.268 | 2.1967 | 2.1253 | 2.054 | 1.9827 | 1.9113 | 1.84
| -3 | 3.6489 | 3.6162 | 3.5836 | 3.5509 | 3.5182 | 3.4856 | 3.4529 | 3.4202 | 3.3876 | 3.3549 | 3.3222 | 3.2671 | 3.212 | 3.1569 | 3.1018 | 3.0467 | 2.9816 | 2.9164 | 2.8513 | 2.7862 | 2.7211 | 2.6782 | 2.6353 | 2.5924 | 2.5496 | 2.5067 | 2.438 | 2.3693 | 2.3007 | 2.232 | 2.1633 | 2.0947 | 2.026 | 1.9573 | 1.8887 | 1.82
| -4 | 3.5567 | 3.5247 | 3.4927 | 3.4607 | 3.4287 | 3.3967 | 3.3647 | 3.3327 | 3.3007 | 3.2687 | 3.2367 | 3.1833 | 3.13 | 3.0767 | 3.0233 | 2.97 | 2.9107 | 2.8513 | 2.792 | 2.7327 | 2.6733 | 2.6307 | 2.588 | 2.5453 | 2.5027 | 2.46 | 2.394 | 2.328 | 2.262 | 2.196 | 2.13 | 2.064 | 1.998 | 1.932 | 1.866 | 1.8
| -5 | 3.4644 | 3.4331 | 3.4018 | 3.3704 | 3.3391 | 3.3078 | 3.2764 | 3.2451 | 3.2138 | 3.1824 | 3.1511 | 3.0996 | 3.048 | 2.9964 | 2.9449 | 2.8933 | 2.8398 | 2.7862 | 2.7327 | 2.6791 | 2.6256 | 2.5831 | 2.5407 | 2.4982 | 2.4558 | 2.4133 | 2.35 | 2.2867 | 2.2233 | 2.16 | 2.0967 | 2.0333 | 1.97 | 1.9067 | 1.8433 | 1.78
| -6 | 3.3722 | 3.3416 | 3.3109 | 3.2802 | 3.2496 | 3.2189 | 3.1882 | 3.1576 | 3.1269 | 3.0962 | 3.0656 | 3.0158 | 2.966 | 2.9162 | 2.8664 | 2.8167 | 2.7689 | 2.7211 | 2.6733 | 2.6256 | 2.5778 | 2.5356 | 2.4933 | 2.4511 | 2.4089 | 2.3667 | 2.306 | 2.2453 | 2.1847 | 2.124 | 2.0633 | 2.0027 | 1.942 | 1.8813 | 1.8207 | 1.76
| -7 | 3.28 | 3.25 | 3.22 | 3.19 | 3.16 | 3.13 | 3.1 | 3.07 | 3.04 | 3.01 | 2.98 | 2.932 | 2.884 | 2.836 | 2.788 | 2.74 | 2.698 | 2.656 | 2.614 | 2.572 | 2.53 | 2.488 | 2.446 | 2.404 | 2.362 | 2.32 | 2.262 | 2.204 | 2.146 | 2.088 | 2.03 | 1.972 | 1.914 | 1.856 | 1.798 | 1.74
| -8 | 3.2375 | 3.2065 | 3.1755 | 3.1445 | 3.1135 | 3.0825 | 3.0515 | 3.0205 | 2.9895 | 2.9585 | 2.9275 | 2.8783 | 2.829 | 2.7798 | 2.7305 | 2.6813 | 2.6388 | 2.5962 | 2.5537 | 2.5112 | 2.4688 | 2.4272 | 2.3857 | 2.3443 | 2.3028 | 2.2612 | 2.2065 | 2.1517 | 2.097 | 2.0422 | 1.9875 | 1.9328 | 1.878 | 1.8233 | 1.7685 | 1.7138
| -9 | 3.195 | 3.163 | 3.131 | 3.099 | 3.067 | 3.035 | 3.003 | 2.971 | 2.939 | 2.907 | 2.875 | 2.8245 | 2.774 | 2.7235 | 2.673 | 2.6225 | 2.5795 | 2.5365 | 2.4935 | 2.4505 | 2.4075 | 2.3665 | 2.3255 | 2.2845 | 2.2435 | 2.2025 | 2.151 | 2.0995 | 2.048 | 1.9965 | 1.945 | 1.8935 | 1.842 | 1.7905 | 1.739 | 1.6875
| -10 | 3.1525 | 3.1195 | 3.0865 | 3.0535 | 3.0205 | 2.9875 | 2.9545 | 2.9215 | 2.8885 | 2.8555 | 2.8225 | 2.7708 | 2.719 | 2.6673 | 2.6155 | 2.5638 | 2.5203 | 2.4767 | 2.4333 | 2.3898 | 2.3463 | 2.3057 | 2.2652 | 2.2248 | 2.1843 | 2.1438 | 2.0955 | 2.0473 | 1.999 | 1.9507 | 1.9025 | 1.8543 | 1.806 | 1.7578 | 1.7095 | 1.6613
| -11 | 3.11 | 3.076 | 3.042 | 3.008 | 2.974 | 2.94 | 2.906 | 2.872 | 2.838 | 2.804 | 2.77 | 2.717 | 2.664 | 2.611 | 2.558 | 2.505 | 2.461 | 2.417 | 2.373 | 2.329 | 2.285 | 2.245 | 2.205 | 2.165 | 2.125 | 2.085 | 2.04 | 1.995 | 1.95 | 1.905 | 1.86 | 1.815 | 1.77 | 1.725 | 1.68 | 1.635
| -12 | 3.0675 | 3.0325 | 2.9975 | 2.9625 | 2.9275 | 2.8925 | 2.8575 | 2.8225 | 2.7875 | 2.7525 | 2.7175 | 2.6633 | 2.609 | 2.5548 | 2.5005 | 2.4463 | 2.4018 | 2.3572 | 2.3128 | 2.2683 | 2.2238 | 2.1842 | 2.1448 | 2.1053 | 2.0658 | 2.0263 | 1.9845 | 1.9428 | 1.901 | 1.8592 | 1.8175 | 1.7758 | 1.734 | 1.6923 | 1.6505 | 1.6088
| -13 | 3.025 | 2.989 | 2.953 | 2.917 | 2.881 | 2.845 | 2.809 | 2.773 | 2.737 | 2.701 | 2.665 | 2.6095 | 2.554 | 2.4985 | 2.443 | 2.3875 | 2.3425 | 2.2975 | 2.2525 | 2.2075 | 2.1625 | 2.1235 | 2.0845 | 2.0455 | 2.0065 | 1.9675 | 1.929 | 1.8905 | 1.852 | 1.8135 | 1.775 | 1.7365 | 1.698 | 1.6595 | 1.621 | 1.5825
| -14 | 2.9825 | 2.9455 | 2.9085 | 2.8715 | 2.8345 | 2.7975 | 2.7605 | 2.7235 | 2.6865 | 2.6495 | 2.6125 | 2.5558 | 2.499 | 2.4423 | 2.3855 | 2.3288 | 2.2833 | 2.2377 | 2.1923 | 2.1468 | 2.1013 | 2.0627 | 2.0243 | 1.9858 | 1.9473 | 1.9088 | 1.8735 | 1.8383 | 1.803 | 1.7677 | 1.7325 | 1.6973 | 1.662 | 1.6268 | 1.5915 | 1.5563
| -15 | 2.94 | 2.902 | 2.864 | 2.826 | 2.788 | 2.75 | 2.712 | 2.674 | 2.636 | 2.598 | 2.56 | 2.502 | 2.444 | 2.386 | 2.328 | 2.27 | 2.224 | 2.178 | 2.132 | 2.086 | 2.04 | 2.002 | 1.964 | 1.926 | 1.888 | 1.85 | 1.818 | 1.786 | 1.754 | 1.722 | 1.69 | 1.658 | 1.626 | 1.594 | 1.562 | 1.53
| -16 | 2.8975 | 2.8585 | 2.8195 | 2.7805 | 2.7415 | 2.7025 | 2.6635 | 2.6245 | 2.5855 | 2.5465 | 2.5075 | 2.4483 | 2.389 | 2.3298 | 2.2705 | 2.2113 | 2.1648 | 2.1182 | 2.0718 | 2.0253 | 1.9788 | 1.9412 | 1.9038 | 1.8663 | 1.8288 | 1.7913 | 1.7625 | 1.7338 | 1.705 | 1.6762 | 1.6475 | 1.6188 | 1.59 | 1.5613 | 1.5325 | 1.5038
| -17 | 2.855 | 2.815 | 2.775 | 2.735 | 2.695 | 2.655 | 2.615 | 2.575 | 2.535 | 2.495 | 2.455 | 2.3945 | 2.334 | 2.2735 | 2.213 | 2.1525 | 2.1055 | 2.0585 | 2.0115 | 1.9645 | 1.9175 | 1.8805 | 1.8435 | 1.8065 | 1.7695 | 1.7325 | 1.707 | 1.6815 | 1.656 | 1.6305 | 1.605 | 1.5795 | 1.554 | 1.5285 | 1.503 | 1.4775
| -18 | 2.8125 | 2.7715 | 2.7305 | 2.6895 | 2.6485 | 2.6075 | 2.5665 | 2.5255 | 2.4845 | 2.4435 | 2.4025 | 2.3408 | 2.279 | 2.2173 | 2.1555 | 2.0938 | 2.0463 | 1.9987 | 1.9513 | 1.9038 | 1.8563 | 1.8197 | 1.7833 | 1.7468 | 1.7103 | 1.6738 | 1.6515 | 1.6293 | 1.607 | 1.5847 | 1.5625 | 1.5403 | 1.518 | 1.4958 | 1.4735 | 1.4513
| -19 | 2.77 | 2.728 | 2.686 | 2.644 | 2.602 | 2.56 | 2.518 | 2.476 | 2.434 | 2.392 | 2.35 | 2.287 | 2.224 | 2.161 | 2.098 | 2.035 | 1.987 | 1.939 | 1.891 | 1.843 | 1.795 | 1.759 | 1.723 | 1.687 | 1.651 | 1.615 | 1.596 | 1.577 | 1.558 | 1.539 | 1.52 | 1.501 | 1.482 | 1.463 | 1.444 | 1.425
| -20 | 2.7275 | 2.6845 | 2.6415 | 2.5985 | 2.5555 | 2.5125 | 2.4695 | 2.4265 | 2.3835 | 2.3405 | 2.2975 | 2.2333 | 2.169 | 2.1048 | 2.0405 | 1.9763 | 1.9278 | 1.8792 | 1.8308 | 1.7823 | 1.7338 | 1.6982 | 1.6628 | 1.6273 | 1.5918 | 1.5563 | 1.5405 | 1.5248 | 1.509 | 1.4933 | 1.4775 | 1.4618 | 1.446 | 1.4303 | 1.4145 | 1.3988
Messwerte lt. Coptabelle rote Schrift, die anderen Werte sind mit Excel hochgerechnet (interpoliert) / roter Hintergrund ist nur mit Heizstab erreichbar!
Note on AB27: Manfred: Wert korrigiert von 2,14 auf 2,74

## Verbrauch Tabelle
Solartirol Verbrauch Werte (kW) Aquarea LT, Kompakt, WH-MDC05F3E5
AT ↓ |  | ↓ WP Vorlauftemperaturen ↓
|  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
AT | 25 | 0.63 | 0.638 | 0.646 | 0.654 | 0.662 | 0.67 | 0.678 | 0.686 | 0.694 | 0.702 | 0.71 | 0.724 | 0.738 | 0.752 | 0.766 | 0.78 | 0.796 | 0.812 | 0.828 | 0.844 | 0.86 | 0.884 | 0.908 | 0.932 | 0.956 | 0.98 | 1.004 | 1.028 | 1.052 | 1.076 | 1.1 | 1.124 | 1.148 | 1.172 | 1.196 | 1.22
| 24 | 0.64111 | 0.64956 | 0.658 | 0.66644 | 0.67489 | 0.68333 | 0.69178 | 0.70022 | 0.70867 | 0.71711 | 0.72556 | 0.74033 | 0.75511 | 0.76989 | 0.78467 | 0.79944 | 0.816 | 0.83256 | 0.84911 | 0.86567 | 0.88222 | 0.90689 | 0.93156 | 0.95622 | 0.98089 | 1.0056 | 1.0303 | 1.0551 | 1.0799 | 1.1047 | 1.1294 | 1.1542 | 1.179 | 1.2038 | 1.2286 | 1.2533
| 23 | 0.65222 | 0.66111 | 0.67 | 0.67889 | 0.68778 | 0.69667 | 0.70556 | 0.71444 | 0.72333 | 0.73222 | 0.74111 | 0.75667 | 0.77222 | 0.78778 | 0.80333 | 0.81889 | 0.836 | 0.85311 | 0.87022 | 0.88733 | 0.90444 | 0.92978 | 0.95511 | 0.98044 | 1.0058 | 1.0311 | 1.0567 | 1.0822 | 1.1078 | 1.1333 | 1.1589 | 1.1844 | 1.21 | 1.2356 | 1.2611 | 1.2867
| 22 | 0.66333 | 0.67267 | 0.682 | 0.69133 | 0.70067 | 0.71 | 0.71933 | 0.72867 | 0.738 | 0.74733 | 0.75667 | 0.773 | 0.78933 | 0.80567 | 0.822 | 0.83833 | 0.856 | 0.87367 | 0.89133 | 0.909 | 0.92667 | 0.95267 | 0.97867 | 1.0047 | 1.0307 | 1.0567 | 1.083 | 1.1093 | 1.1357 | 1.162 | 1.1883 | 1.2147 | 1.241 | 1.2673 | 1.2937 | 1.32
| 21 | 0.67444 | 0.68422 | 0.694 | 0.70378 | 0.71356 | 0.72333 | 0.73311 | 0.74289 | 0.75267 | 0.76244 | 0.77222 | 0.78933 | 0.80644 | 0.82356 | 0.84067 | 0.85778 | 0.876 | 0.89422 | 0.91244 | 0.93067 | 0.94889 | 0.97556 | 1.0022 | 1.0289 | 1.0556 | 1.0822 | 1.1093 | 1.1364 | 1.1636 | 1.1907 | 1.2178 | 1.2449 | 1.272 | 1.2991 | 1.3262 | 1.3533
| 20 | 0.68556 | 0.69578 | 0.706 | 0.71622 | 0.72644 | 0.73667 | 0.74689 | 0.75711 | 0.76733 | 0.77756 | 0.78778 | 0.80567 | 0.82356 | 0.84144 | 0.85933 | 0.87722 | 0.896 | 0.91478 | 0.93356 | 0.95233 | 0.97111 | 0.99844 | 1.0258 | 1.0531 | 1.0804 | 1.1078 | 1.1357 | 1.1636 | 1.1914 | 1.2193 | 1.2472 | 1.2751 | 1.303 | 1.3309 | 1.3588 | 1.3867
| 19 | 0.69667 | 0.70733 | 0.718 | 0.72867 | 0.73933 | 0.75 | 0.76067 | 0.77133 | 0.782 | 0.79267 | 0.80333 | 0.822 | 0.84067 | 0.85933 | 0.878 | 0.89667 | 0.916 | 0.93533 | 0.95467 | 0.974 | 0.99333 | 1.0213 | 1.0493 | 1.0773 | 1.1053 | 1.1333 | 1.162 | 1.1907 | 1.2193 | 1.248 | 1.2767 | 1.3053 | 1.334 | 1.3627 | 1.3913 | 1.42
| 18 | 0.70778 | 0.71889 | 0.73 | 0.74111 | 0.75222 | 0.76333 | 0.77444 | 0.78556 | 0.79667 | 0.80778 | 0.81889 | 0.83833 | 0.85778 | 0.87722 | 0.89667 | 0.91611 | 0.936 | 0.95589 | 0.97578 | 0.99567 | 1.0156 | 1.0442 | 1.0729 | 1.1016 | 1.1302 | 1.1589 | 1.1883 | 1.2178 | 1.2472 | 1.2767 | 1.3061 | 1.3356 | 1.365 | 1.3944 | 1.4239 | 1.4533
| 17 | 0.71889 | 0.73044 | 0.742 | 0.75356 | 0.76511 | 0.77667 | 0.78822 | 0.79978 | 0.81133 | 0.82289 | 0.83444 | 0.85467 | 0.87489 | 0.89511 | 0.91533 | 0.93556 | 0.956 | 0.97644 | 0.99689 | 1.0173 | 1.0378 | 1.0671 | 1.0964 | 1.1258 | 1.1551 | 1.1844 | 1.2147 | 1.2449 | 1.2751 | 1.3053 | 1.3356 | 1.3658 | 1.396 | 1.4262 | 1.4564 | 1.4867
| 16 | 0.73 | 0.742 | 0.754 | 0.766 | 0.778 | 0.79 | 0.802 | 0.814 | 0.826 | 0.838 | 0.85 | 0.871 | 0.892 | 0.913 | 0.934 | 0.955 | 0.976 | 0.997 | 1.018 | 1.039 | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.15 | 1.18 | 1.21 | 1.241 | 1.272 | 1.303 | 1.334 | 1.365 | 1.396 | 1.427 | 1.458 | 1.489 | 1.52
| 15 | 0.74111 | 0.75356 | 0.766 | 0.77844 | 0.79089 | 0.80333 | 0.81578 | 0.82822 | 0.84067 | 0.85311 | 0.86556 | 0.88733 | 0.90911 | 0.93089 | 0.95267 | 0.97444 | 0.996 | 1.0176 | 1.0391 | 1.0607 | 1.0822 | 1.1129 | 1.1436 | 1.1742 | 1.2049 | 1.2356 | 1.2673 | 1.2991 | 1.3309 | 1.3627 | 1.3944 | 1.4262 | 1.458 | 1.4898 | 1.5216 | 1.5533
| 14 | 0.75222 | 0.76511 | 0.778 | 0.79089 | 0.80378 | 0.81667 | 0.82956 | 0.84244 | 0.85533 | 0.86822 | 0.88111 | 0.90367 | 0.92622 | 0.94878 | 0.97133 | 0.99389 | 1.016 | 1.0381 | 1.0602 | 1.0823 | 1.1044 | 1.1358 | 1.1671 | 1.1984 | 1.2298 | 1.2611 | 1.2937 | 1.3262 | 1.3588 | 1.3913 | 1.4239 | 1.4564 | 1.489 | 1.5216 | 1.5541 | 1.5867
| 13 | 0.76333 | 0.77667 | 0.79 | 0.80333 | 0.81667 | 0.83 | 0.84333 | 0.85667 | 0.87 | 0.88333 | 0.89667 | 0.92 | 0.94333 | 0.96667 | 0.99 | 1.0133 | 1.036 | 1.0587 | 1.0813 | 1.104 | 1.1267 | 1.1587 | 1.1907 | 1.2227 | 1.2547 | 1.2867 | 1.32 | 1.3533 | 1.3867 | 1.42 | 1.4533 | 1.4867 | 1.52 | 1.5533 | 1.5867 | 1.62
| 12 | 0.77444 | 0.78822 | 0.802 | 0.81578 | 0.82956 | 0.84333 | 0.85711 | 0.87089 | 0.88467 | 0.89844 | 0.91222 | 0.93633 | 0.96044 | 0.98456 | 1.0087 | 1.0328 | 1.056 | 1.0792 | 1.1024 | 1.1257 | 1.1489 | 1.1816 | 1.2142 | 1.2469 | 1.2796 | 1.3122 | 1.3463 | 1.3804 | 1.4146 | 1.4487 | 1.4828 | 1.5169 | 1.551 | 1.5851 | 1.6192 | 1.6533
| 11 | 0.78556 | 0.79978 | 0.814 | 0.82822 | 0.84244 | 0.85667 | 0.87089 | 0.88511 | 0.89933 | 0.91356 | 0.92778 | 0.95267 | 0.97756 | 1.0024 | 1.0273 | 1.0522 | 1.076 | 1.0998 | 1.1236 | 1.1473 | 1.1711 | 1.2044 | 1.2378 | 1.2711 | 1.3044 | 1.3378 | 1.3727 | 1.4076 | 1.4424 | 1.4773 | 1.5122 | 1.5471 | 1.582 | 1.6169 | 1.6518 | 1.6867
| 10 | 0.79667 | 0.81133 | 0.826 | 0.84067 | 0.85533 | 0.87 | 0.88467 | 0.89933 | 0.914 | 0.92867 | 0.94333 | 0.969 | 0.99467 | 1.0203 | 1.046 | 1.0717 | 1.096 | 1.1203 | 1.1447 | 1.169 | 1.1933 | 1.2273 | 1.2613 | 1.2953 | 1.3293 | 1.3633 | 1.399 | 1.4347 | 1.4703 | 1.506 | 1.5417 | 1.5773 | 1.613 | 1.6487 | 1.6843 | 1.72
| 9 | 0.80778 | 0.82289 | 0.838 | 0.85311 | 0.86822 | 0.88333 | 0.89844 | 0.91356 | 0.92867 | 0.94378 | 0.95889 | 0.98533 | 1.0118 | 1.0382 | 1.0647 | 1.0911 | 1.116 | 1.1409 | 1.1658 | 1.1907 | 1.2156 | 1.2502 | 1.2849 | 1.3196 | 1.3542 | 1.3889 | 1.4253 | 1.4618 | 1.4982 | 1.5347 | 1.5711 | 1.6076 | 1.644 | 1.6804 | 1.7169 | 1.7533
| 8 | 0.81889 | 0.83444 | 0.85 | 0.86556 | 0.88111 | 0.89667 | 0.91222 | 0.92778 | 0.94333 | 0.95889 | 0.97444 | 1.0017 | 1.0289 | 1.0561 | 1.0833 | 1.1106 | 1.136 | 1.1614 | 1.1869 | 1.2123 | 1.2378 | 1.2731 | 1.3084 | 1.3438 | 1.3791 | 1.4144 | 1.4517 | 1.4889 | 1.5261 | 1.5633 | 1.6006 | 1.6378 | 1.675 | 1.7122 | 1.7494 | 1.7867
| 7 | 0.83 | 0.846 | 0.862 | 0.878 | 0.894 | 0.91 | 0.926 | 0.942 | 0.958 | 0.974 | 0.99 | 1.018 | 1.046 | 1.074 | 1.102 | 1.13 | 1.156 | 1.182 | 1.208 | 1.234 | 1.26 | 1.296 | 1.332 | 1.368 | 1.404 | 1.44 | 1.478 | 1.516 | 1.554 | 1.592 | 1.63 | 1.668 | 1.706 | 1.744 | 1.782 | 1.82
| 6 | 0.896 | 0.9112 | 0.9264 | 0.9416 | 0.9568 | 0.972 | 0.9872 | 1.0024 | 1.0176 | 1.0328 | 1.048 | 1.0752 | 1.1024 | 1.1296 | 1.1568 | 1.184 | 1.2096 | 1.2352 | 1.2608 | 1.2864 | 1.312 | 1.3428 | 1.3736 | 1.4044 | 1.4352 | 1.466 | 1.5024 | 1.5388 | 1.5752 | 1.6116 | 1.648 | 1.6844 | 1.7208 | 1.7572 | 1.7936 | 1.83
| 5 | 0.962 | 0.9764 | 0.9908 | 1.0052 | 1.0196 | 1.034 | 1.0484 | 1.0628 | 1.0772 | 1.0916 | 1.106 | 1.1324 | 1.1588 | 1.1852 | 1.2116 | 1.238 | 1.2632 | 1.2884 | 1.3136 | 1.3388 | 1.364 | 1.3896 | 1.4152 | 1.4408 | 1.4664 | 1.492 | 1.5268 | 1.5616 | 1.5964 | 1.6312 | 1.666 | 1.7008 | 1.7356 | 1.7704 | 1.8052 | 1.84
| 4 | 1.028 | 1.0416 | 1.0552 | 1.0688 | 1.0824 | 1.096 | 1.1096 | 1.1232 | 1.1368 | 1.1504 | 1.164 | 1.1896 | 1.2152 | 1.2408 | 1.2664 | 1.292 | 1.3168 | 1.3416 | 1.3664 | 1.3912 | 1.416 | 1.4364 | 1.4568 | 1.4772 | 1.4976 | 1.518 | 1.5512 | 1.5844 | 1.6176 | 1.6508 | 1.684 | 1.7172 | 1.7504 | 1.7836 | 1.8168 | 1.85
| 3 | 1.094 | 1.1068 | 1.1196 | 1.1324 | 1.1452 | 1.158 | 1.1708 | 1.1836 | 1.1964 | 1.2092 | 1.222 | 1.2468 | 1.2716 | 1.2964 | 1.3212 | 1.346 | 1.3704 | 1.3948 | 1.4192 | 1.4436 | 1.468 | 1.4832 | 1.4984 | 1.5136 | 1.5288 | 1.544 | 1.5756 | 1.6072 | 1.6388 | 1.6704 | 1.702 | 1.7336 | 1.7652 | 1.7968 | 1.8284 | 1.86
| 2 | 1.16 | 1.172 | 1.184 | 1.196 | 1.208 | 1.22 | 1.232 | 1.244 | 1.256 | 1.268 | 1.28 | 1.304 | 1.328 | 1.352 | 1.376 | 1.4 | 1.424 | 1.448 | 1.472 | 1.496 | 1.52 | 1.53 | 1.54 | 1.55 | 1.56 | 1.57 | 1.6 | 1.63 | 1.66 | 1.69 | 1.72 | 1.75 | 1.78 | 1.81 | 1.84 | 1.87
| 1 | 1.1833 | 1.1956 | 1.2078 | 1.22 | 1.2322 | 1.2444 | 1.2567 | 1.2689 | 1.2811 | 1.2933 | 1.3056 | 1.3298 | 1.354 | 1.3782 | 1.4024 | 1.4267 | 1.4511 | 1.4756 | 1.5 | 1.5244 | 1.5489 | 1.5613 | 1.5738 | 1.5862 | 1.5987 | 1.6111 | 1.6418 | 1.6724 | 1.7031 | 1.7338 | 1.7644 | 1.7951 | 1.8258 | 1.8564 | 1.8871 | 1.9178
| 0 | 1.2067 | 1.2191 | 1.2316 | 1.244 | 1.2564 | 1.2689 | 1.2813 | 1.2938 | 1.3062 | 1.3187 | 1.3311 | 1.3556 | 1.38 | 1.4044 | 1.4289 | 1.4533 | 1.4782 | 1.5031 | 1.528 | 1.5529 | 1.5778 | 1.5927 | 1.6076 | 1.6224 | 1.6373 | 1.6522 | 1.6836 | 1.7149 | 1.7462 | 1.7776 | 1.8089 | 1.8402 | 1.8716 | 1.9029 | 1.9342 | 1.9656
| -1 | 1.23 | 1.2427 | 1.2553 | 1.268 | 1.2807 | 1.2933 | 1.306 | 1.3187 | 1.3313 | 1.344 | 1.3567 | 1.3813 | 1.406 | 1.4307 | 1.4553 | 1.48 | 1.5053 | 1.5307 | 1.556 | 1.5813 | 1.6067 | 1.624 | 1.6413 | 1.6587 | 1.676 | 1.6933 | 1.7253 | 1.7573 | 1.7893 | 1.8213 | 1.8533 | 1.8853 | 1.9173 | 1.9493 | 1.9813 | 2.0133
| -2 | 1.2533 | 1.2662 | 1.2791 | 1.292 | 1.3049 | 1.3178 | 1.3307 | 1.3436 | 1.3564 | 1.3693 | 1.3822 | 1.4071 | 1.432 | 1.4569 | 1.4818 | 1.5067 | 1.5324 | 1.5582 | 1.584 | 1.6098 | 1.6356 | 1.6553 | 1.6751 | 1.6949 | 1.7147 | 1.7344 | 1.7671 | 1.7998 | 1.8324 | 1.8651 | 1.8978 | 1.9304 | 1.9631 | 1.9958 | 2.0284 | 2.0611
| -3 | 1.2767 | 1.2898 | 1.3029 | 1.316 | 1.3291 | 1.3422 | 1.3553 | 1.3684 | 1.3816 | 1.3947 | 1.4078 | 1.4329 | 1.458 | 1.4831 | 1.5082 | 1.5333 | 1.5596 | 1.5858 | 1.612 | 1.6382 | 1.6644 | 1.6867 | 1.7089 | 1.7311 | 1.7533 | 1.7756 | 1.8089 | 1.8422 | 1.8756 | 1.9089 | 1.9422 | 1.9756 | 2.0089 | 2.0422 | 2.0756 | 2.1089
| -4 | 1.3 | 1.3133 | 1.3267 | 1.34 | 1.3533 | 1.3667 | 1.38 | 1.3933 | 1.4067 | 1.42 | 1.4333 | 1.4587 | 1.484 | 1.5093 | 1.5347 | 1.56 | 1.5867 | 1.6133 | 1.64 | 1.6667 | 1.6933 | 1.718 | 1.7427 | 1.7673 | 1.792 | 1.8167 | 1.8507 | 1.8847 | 1.9187 | 1.9527 | 1.9867 | 2.0207 | 2.0547 | 2.0887 | 2.1227 | 2.1567
| -5 | 1.3233 | 1.3369 | 1.3504 | 1.364 | 1.3776 | 1.3911 | 1.4047 | 1.4182 | 1.4318 | 1.4453 | 1.4589 | 1.4844 | 1.51 | 1.5356 | 1.5611 | 1.5867 | 1.6138 | 1.6409 | 1.668 | 1.6951 | 1.7222 | 1.7493 | 1.7764 | 1.8036 | 1.8307 | 1.8578 | 1.8924 | 1.9271 | 1.9618 | 1.9964 | 2.0311 | 2.0658 | 2.1004 | 2.1351 | 2.1698 | 2.2044
| -6 | 1.3467 | 1.3604 | 1.3742 | 1.388 | 1.4018 | 1.4156 | 1.4293 | 1.4431 | 1.4569 | 1.4707 | 1.4844 | 1.5102 | 1.536 | 1.5618 | 1.5876 | 1.6133 | 1.6409 | 1.6684 | 1.696 | 1.7236 | 1.7511 | 1.7807 | 1.8102 | 1.8398 | 1.8693 | 1.8989 | 1.9342 | 1.9696 | 2.0049 | 2.0402 | 2.0756 | 2.1109 | 2.1462 | 2.1816 | 2.2169 | 2.2522
| -7 | 1.37 | 1.384 | 1.398 | 1.412 | 1.426 | 1.44 | 1.454 | 1.468 | 1.482 | 1.496 | 1.51 | 1.536 | 1.562 | 1.588 | 1.614 | 1.64 | 1.668 | 1.696 | 1.724 | 1.752 | 1.78 | 1.812 | 1.844 | 1.876 | 1.908 | 1.94 | 1.976 | 2.012 | 2.048 | 2.084 | 2.12 | 2.156 | 2.192 | 2.228 | 2.264 | 2.3
| -8 | 1.41 | 1.4255 | 1.441 | 1.4565 | 1.472 | 1.4875 | 1.503 | 1.5185 | 1.534 | 1.5495 | 1.565 | 1.594 | 1.623 | 1.652 | 1.681 | 1.71 | 1.7408 | 1.7715 | 1.8022 | 1.833 | 1.8638 | 1.898 | 1.9323 | 1.9665 | 2.0008 | 2.035 | 2.0727 | 2.1105 | 2.1482 | 2.186 | 2.2237 | 2.2615 | 2.2992 | 2.337 | 2.3747 | 2.4125
| -9 | 1.45 | 1.467 | 1.484 | 1.501 | 1.518 | 1.535 | 1.552 | 1.569 | 1.586 | 1.603 | 1.62 | 1.652 | 1.684 | 1.716 | 1.748 | 1.78 | 1.8135 | 1.847 | 1.8805 | 1.914 | 1.9475 | 1.984 | 2.0205 | 2.057 | 2.0935 | 2.13 | 2.1695 | 2.209 | 2.2485 | 2.288 | 2.3275 | 2.367 | 2.4065 | 2.446 | 2.4855 | 2.525
| -10 | 1.49 | 1.5085 | 1.527 | 1.5455 | 1.564 | 1.5825 | 1.601 | 1.6195 | 1.638 | 1.6565 | 1.675 | 1.71 | 1.745 | 1.78 | 1.815 | 1.85 | 1.8863 | 1.9225 | 1.9587 | 1.995 | 2.0313 | 2.07 | 2.1088 | 2.1475 | 2.1863 | 2.225 | 2.2662 | 2.3075 | 2.3487 | 2.39 | 2.4313 | 2.4725 | 2.5138 | 2.555 | 2.5962 | 2.6375
| -11 | 1.53 | 1.55 | 1.57 | 1.59 | 1.61 | 1.63 | 1.65 | 1.67 | 1.69 | 1.71 | 1.73 | 1.768 | 1.806 | 1.844 | 1.882 | 1.92 | 1.959 | 1.998 | 2.037 | 2.076 | 2.115 | 2.156 | 2.197 | 2.238 | 2.279 | 2.32 | 2.363 | 2.406 | 2.449 | 2.492 | 2.535 | 2.578 | 2.621 | 2.664 | 2.707 | 2.75
| -12 | 1.57 | 1.5915 | 1.613 | 1.6345 | 1.656 | 1.6775 | 1.699 | 1.7205 | 1.742 | 1.7635 | 1.785 | 1.826 | 1.867 | 1.908 | 1.949 | 1.99 | 2.0318 | 2.0735 | 2.1153 | 2.157 | 2.1988 | 2.242 | 2.2853 | 2.3285 | 2.3718 | 2.415 | 2.4598 | 2.5045 | 2.5492 | 2.594 | 2.6388 | 2.6835 | 2.7283 | 2.773 | 2.8178 | 2.8625
| -13 | 1.61 | 1.633 | 1.656 | 1.679 | 1.702 | 1.725 | 1.748 | 1.771 | 1.794 | 1.817 | 1.84 | 1.884 | 1.928 | 1.972 | 2.016 | 2.06 | 2.1045 | 2.149 | 2.1935 | 2.238 | 2.2825 | 2.328 | 2.3735 | 2.419 | 2.4645 | 2.51 | 2.5565 | 2.603 | 2.6495 | 2.696 | 2.7425 | 2.789 | 2.8355 | 2.882 | 2.9285 | 2.975
| -14 | 1.65 | 1.6745 | 1.699 | 1.7235 | 1.748 | 1.7725 | 1.797 | 1.8215 | 1.846 | 1.8705 | 1.895 | 1.942 | 1.989 | 2.036 | 2.083 | 2.13 | 2.1772 | 2.2245 | 2.2717 | 2.319 | 2.3663 | 2.414 | 2.4618 | 2.5095 | 2.5573 | 2.605 | 2.6533 | 2.7015 | 2.7498 | 2.798 | 2.8463 | 2.8945 | 2.9428 | 2.991 | 3.0393 | 3.0875
| -15 | 1.69 | 1.716 | 1.742 | 1.768 | 1.794 | 1.82 | 1.846 | 1.872 | 1.898 | 1.924 | 1.95 | 2 | 2.05 | 2.1 | 2.15 | 2.2 | 2.25 | 2.3 | 2.35 | 2.4 | 2.45 | 2.5 | 2.55 | 2.6 | 2.65 | 2.7 | 2.75 | 2.8 | 2.85 | 2.9 | 2.95 | 3 | 3.05 | 3.1 | 3.15 | 3.2
| -16 | 1.73 | 1.7575 | 1.785 | 1.8125 | 1.84 | 1.8675 | 1.895 | 1.9225 | 1.95 | 1.9775 | 2.005 | 2.058 | 2.111 | 2.164 | 2.217 | 2.27 | 2.3228 | 2.3755 | 2.4283 | 2.481 | 2.5338 | 2.586 | 2.6383 | 2.6905 | 2.7428 | 2.795 | 2.8468 | 2.8985 | 2.9503 | 3.002 | 3.0538 | 3.1055 | 3.1573 | 3.209 | 3.2608 | 3.3125
| -17 | 1.77 | 1.799 | 1.828 | 1.857 | 1.886 | 1.915 | 1.944 | 1.973 | 2.002 | 2.031 | 2.06 | 2.116 | 2.172 | 2.228 | 2.284 | 2.34 | 2.3955 | 2.451 | 2.5065 | 2.562 | 2.6175 | 2.672 | 2.7265 | 2.781 | 2.8355 | 2.89 | 2.9435 | 2.997 | 3.0505 | 3.104 | 3.1575 | 3.211 | 3.2645 | 3.318 | 3.3715 | 3.425
| -18 | 1.81 | 1.8405 | 1.871 | 1.9015 | 1.932 | 1.9625 | 1.993 | 2.0235 | 2.054 | 2.0845 | 2.115 | 2.174 | 2.233 | 2.292 | 2.351 | 2.41 | 2.4683 | 2.5265 | 2.5848 | 2.643 | 2.7013 | 2.758 | 2.8148 | 2.8715 | 2.9283 | 2.985 | 3.0403 | 3.0955 | 3.1508 | 3.206 | 3.2613 | 3.3165 | 3.3718 | 3.427 | 3.4823 | 3.5375
| -19 | 1.85 | 1.882 | 1.914 | 1.946 | 1.978 | 2.01 | 2.042 | 2.074 | 2.106 | 2.138 | 2.17 | 2.232 | 2.294 | 2.356 | 2.418 | 2.48 | 2.541 | 2.602 | 2.663 | 2.724 | 2.785 | 2.844 | 2.903 | 2.962 | 3.021 | 3.08 | 3.137 | 3.194 | 3.251 | 3.308 | 3.365 | 3.422 | 3.479 | 3.536 | 3.593 | 3.65
| -20 | 1.89 | 1.9235 | 1.957 | 1.9905 | 2.024 | 2.0575 | 2.091 | 2.1245 | 2.158 | 2.1915 | 2.225 | 2.29 | 2.355 | 2.42 | 2.485 | 2.55 | 2.6138 | 2.6775 | 2.7413 | 2.805 | 2.8688 | 2.93 | 2.9913 | 3.0525 | 3.1138 | 3.175 | 3.2338 | 3.2925 | 3.3513 | 3.41 | 3.4688 | 3.5275 | 3.5863 | 3.645 | 3.7038 | 3.7625
Messwerte lt. Coptabelle rote Schrift, die anderen Werte sind mit Excel hochgerechnet (interpoliert) / roter Hintergrund nur mit zus. Heizstab möglich ! (> 2kW)

## kW Leistung Tabelle
Solartirol kW Leistungen (kW) Aquarea LT, Kompakt, WH-MDC05F3E5
AT ↓ |  | ↓ WP Vorlauftemperaturen ↓
|  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
AT | 25 | 4.9644 | 4.9738 | 4.982 | 4.9887 | 4.9941 | 4.9982 | 5.0009 | 5.0023 | 5.0024 | 5.001 | 4.9984 | 5.0057 | 5.0095 | 5.0098 | 5.0066 | 4.9998 | 5.0068 | 5.01 | 5.0094 | 5.0049 | 4.9966 | 5.0105 | 5.0176 | 5.0179 | 5.0114 | 4.998 | 5.01 | 5.0166 | 5.018 | 5.0142 | 5.005 | 4.9906 | 4.9708 | 4.9458 | 4.9156 | 4.88
| 24 | 4.9814 | 4.9926 | 5.0023 | 5.0106 | 5.0174 | 5.0229 | 5.0269 | 5.0295 | 5.0307 | 5.0305 | 5.0289 | 5.0378 | 5.043 | 5.0444 | 5.0421 | 5.0361 | 5.0438 | 5.0476 | 5.0475 | 5.0435 | 5.0355 | 5.0497 | 5.0569 | 5.0572 | 5.0507 | 5.0373 | 5.0498 | 5.0569 | 5.0587 | 5.0551 | 5.0461 | 5.0318 | 5.0121 | 4.987 | 4.9565 | 4.9207
| 23 | 4.996 | 5.0087 | 5.0199 | 5.0297 | 5.0379 | 5.0446 | 5.0499 | 5.0537 | 5.0559 | 5.0567 | 5.056 | 5.0663 | 5.0726 | 5.075 | 5.0735 | 5.068 | 5.0764 | 5.0808 | 5.0811 | 5.0775 | 5.0699 | 5.0842 | 5.0916 | 5.092 | 5.0854 | 5.0719 | 5.0849 | 5.0925 | 5.0945 | 5.0912 | 5.0824 | 5.0681 | 5.0484 | 5.0232 | 4.9926 | 4.9565
| 22 | 5.0082 | 5.0224 | 5.035 | 5.046 | 5.0555 | 5.0635 | 5.0699 | 5.0747 | 5.0779 | 5.0796 | 5.0798 | 5.0912 | 5.0986 | 5.1017 | 5.1008 | 5.0957 | 5.1046 | 5.1095 | 5.1103 | 5.1071 | 5.0998 | 5.1142 | 5.1217 | 5.1221 | 5.1155 | 5.1019 | 5.1154 | 5.1233 | 5.1256 | 5.1225 | 5.1138 | 5.0996 | 5.0798 | 5.0545 | 5.0237 | 4.9874
| 21 | 5.0179 | 5.0334 | 5.0474 | 5.0597 | 5.0704 | 5.0794 | 5.0868 | 5.0926 | 5.0967 | 5.0992 | 5.1001 | 5.1126 | 5.1207 | 5.1245 | 5.124 | 5.119 | 5.1285 | 5.1338 | 5.135 | 5.1321 | 5.1251 | 5.1397 | 5.1472 | 5.1476 | 5.141 | 5.1273 | 5.1411 | 5.1494 | 5.152 | 5.149 | 5.1404 | 5.1262 | 5.1064 | 5.081 | 5.05 | 5.0133
| 20 | 5.0251 | 5.042 | 5.0572 | 5.0706 | 5.0824 | 5.0924 | 5.1008 | 5.1074 | 5.1123 | 5.1155 | 5.1171 | 5.1304 | 5.1392 | 5.1434 | 5.143 | 5.1381 | 5.148 | 5.1538 | 5.1553 | 5.1527 | 5.1458 | 5.1605 | 5.1681 | 5.1686 | 5.1619 | 5.1481 | 5.1622 | 5.1707 | 5.1735 | 5.1707 | 5.1621 | 5.1479 | 5.128 | 5.1025 | 5.0713 | 5.0344
| 19 | 5.0299 | 5.048 | 5.0643 | 5.0788 | 5.0915 | 5.1025 | 5.1117 | 5.1191 | 5.1247 | 5.1286 | 5.1306 | 5.1446 | 5.1538 | 5.1583 | 5.158 | 5.1528 | 5.1632 | 5.1693 | 5.1711 | 5.1687 | 5.162 | 5.1768 | 5.1844 | 5.1848 | 5.1781 | 5.1642 | 5.1786 | 5.1873 | 5.1903 | 5.1875 | 5.179 | 5.1648 | 5.1448 | 5.1191 | 5.0876 | 5.0505
| 18 | 5.0323 | 5.0515 | 5.0688 | 5.0843 | 5.0979 | 5.1097 | 5.1196 | 5.1277 | 5.1339 | 5.1383 | 5.1408 | 5.1553 | 5.1648 | 5.1693 | 5.1688 | 5.1633 | 5.174 | 5.1804 | 5.1825 | 5.1802 | 5.1737 | 5.1885 | 5.1961 | 5.1965 | 5.1897 | 5.1757 | 5.1904 | 5.1992 | 5.2023 | 5.1996 | 5.1911 | 5.1768 | 5.1567 | 5.1308 | 5.0991 | 5.0616
| 17 | 5.0322 | 5.0524 | 5.0707 | 5.087 | 5.1014 | 5.1139 | 5.1245 | 5.1332 | 5.1399 | 5.1447 | 5.1476 | 5.1624 | 5.172 | 5.1763 | 5.1755 | 5.1695 | 5.1805 | 5.1871 | 5.1894 | 5.1873 | 5.1808 | 5.1956 | 5.2032 | 5.2036 | 5.1967 | 5.1826 | 5.1974 | 5.2064 | 5.2095 | 5.2068 | 5.1983 | 5.1839 | 5.1636 | 5.1376 | 5.1056 | 5.0679
| 16 | 5.0297 | 5.0508 | 5.0699 | 5.087 | 5.1021 | 5.1153 | 5.1264 | 5.1355 | 5.1427 | 5.1478 | 5.151 | 5.1659 | 5.1754 | 5.1794 | 5.1781 | 5.1713 | 5.1826 | 5.1894 | 5.1918 | 5.1898 | 5.1834 | 5.1982 | 5.2058 | 5.206 | 5.1991 | 5.1848 | 5.1998 | 5.2088 | 5.212 | 5.2093 | 5.2006 | 5.1861 | 5.1657 | 5.1395 | 5.1073 | 5.0692
| 15 | 5.0247 | 5.0466 | 5.0665 | 5.0843 | 5.1 | 5.1137 | 5.1253 | 5.1348 | 5.1423 | 5.1477 | 5.151 | 5.1659 | 5.1751 | 5.1786 | 5.1766 | 5.1689 | 5.1803 | 5.1873 | 5.1898 | 5.1878 | 5.1814 | 5.1962 | 5.2037 | 5.2039 | 5.1968 | 5.1825 | 5.1975 | 5.2065 | 5.2097 | 5.2069 | 5.1982 | 5.1835 | 5.1629 | 5.1364 | 5.104 | 5.0656
| 14 | 5.0173 | 5.04 | 5.0605 | 5.0788 | 5.0951 | 5.1092 | 5.1211 | 5.131 | 5.1387 | 5.1442 | 5.1476 | 5.1622 | 5.171 | 5.1739 | 5.1709 | 5.1621 | 5.1737 | 5.1808 | 5.1833 | 5.1814 | 5.1749 | 5.1896 | 5.197 | 5.1971 | 5.1899 | 5.1755 | 5.1905 | 5.1995 | 5.2026 | 5.1997 | 5.1909 | 5.176 | 5.1552 | 5.1285 | 5.0958 | 5.0571
| 13 | 5.0075 | 5.0307 | 5.0518 | 5.0706 | 5.0873 | 5.1017 | 5.114 | 5.124 | 5.1318 | 5.1375 | 5.1409 | 5.1551 | 5.1632 | 5.1652 | 5.1612 | 5.1511 | 5.1627 | 5.1698 | 5.1724 | 5.1704 | 5.1639 | 5.1785 | 5.1858 | 5.1857 | 5.1784 | 5.1638 | 5.1788 | 5.1878 | 5.1908 | 5.1877 | 5.1787 | 5.1637 | 5.1427 | 5.1156 | 5.0826 | 5.0436
| 12 | 4.9952 | 5.019 | 5.0405 | 5.0597 | 5.0767 | 5.0914 | 5.1038 | 5.114 | 5.1218 | 5.1274 | 5.1307 | 5.1443 | 5.1516 | 5.1526 | 5.1473 | 5.1358 | 5.1474 | 5.1545 | 5.157 | 5.1549 | 5.1483 | 5.1627 | 5.1699 | 5.1697 | 5.1623 | 5.1476 | 5.1624 | 5.1713 | 5.1741 | 5.1709 | 5.1617 | 5.1465 | 5.1252 | 5.0979 | 5.0646 | 5.0252
| 11 | 4.9804 | 5.0047 | 5.0265 | 5.0461 | 5.0633 | 5.0781 | 5.0906 | 5.1008 | 5.1086 | 5.1141 | 5.1172 | 5.13 | 5.1363 | 5.1361 | 5.1294 | 5.1161 | 5.1277 | 5.1347 | 5.1371 | 5.135 | 5.1282 | 5.1424 | 5.1494 | 5.1491 | 5.1415 | 5.1267 | 5.1414 | 5.1501 | 5.1527 | 5.1493 | 5.1399 | 5.1244 | 5.1028 | 5.0752 | 5.0416 | 5.0019
| 10 | 4.9632 | 4.9878 | 5.01 | 5.0297 | 5.047 | 5.062 | 5.0744 | 5.0845 | 5.0922 | 5.0975 | 5.1003 | 5.1121 | 5.1172 | 5.1156 | 5.1073 | 5.0922 | 5.1037 | 5.1106 | 5.1128 | 5.1105 | 5.1035 | 5.1176 | 5.1244 | 5.1239 | 5.1162 | 5.1011 | 5.1157 | 5.1242 | 5.1266 | 5.1229 | 5.1132 | 5.0974 | 5.0756 | 5.0477 | 5.0137 | 4.9737
| 9 | 4.9436 | 4.9684 | 4.9908 | 5.0106 | 5.028 | 5.0429 | 5.0552 | 5.0652 | 5.0726 | 5.0775 | 5.08 | 5.0907 | 5.0944 | 5.0912 | 5.0811 | 5.064 | 5.0753 | 5.082 | 5.0841 | 5.0815 | 5.0743 | 5.0881 | 5.0947 | 5.0941 | 5.0862 | 5.071 | 5.0853 | 5.0935 | 5.0956 | 5.0917 | 5.0817 | 5.0656 | 5.0434 | 5.0152 | 4.9809 | 4.9405
| 8 | 4.9215 | 4.9465 | 4.9689 | 4.9888 | 5.0061 | 5.0208 | 5.033 | 5.0427 | 5.0498 | 5.0543 | 5.0563 | 5.0657 | 5.0678 | 5.0629 | 5.0507 | 5.0314 | 5.0426 | 5.0491 | 5.0509 | 5.048 | 5.0405 | 5.0541 | 5.0605 | 5.0596 | 5.0515 | 5.0362 | 5.0502 | 5.0581 | 5.0599 | 5.0556 | 5.0453 | 5.0289 | 5.0064 | 4.9778 | 4.9432 | 4.9024
| 7 | 4.897 | 4.922 | 4.9444 | 4.9642 | 4.9814 | 4.9959 | 5.0078 | 5.0171 | 5.0238 | 5.0278 | 5.0292 | 5.0371 | 5.0375 | 5.0306 | 5.0163 | 4.9946 | 5.0055 | 5.0117 | 5.0132 | 5.01 | 5.0022 | 5.0155 | 5.0216 | 5.0206 | 5.0123 | 4.9968 | 5.0104 | 5.018 | 5.0194 | 5.0148 | 5.0041 | 4.9873 | 4.9645 | 4.9355 | 4.9005 | 4.8594
| 6 | 4.9656 | 4.9835 | 4.9992 | 5.0127 | 5.024 | 5.033 | 5.0399 | 5.0445 | 5.0469 | 5.0471 | 5.0451 | 5.0487 | 5.0459 | 5.0367 | 5.021 | 4.9988 | 4.9971 | 4.9907 | 4.9797 | 4.964 | 4.9436 | 4.9404 | 4.9318 | 4.9176 | 4.8981 | 4.873 | 4.8732 | 4.8675 | 4.856 | 4.8387 | 4.8155 | 4.7864 | 4.7515 | 4.7107 | 4.6641 | 4.6116
| 5 | 4.987 | 4.9996 | 5.0103 | 5.0192 | 5.0262 | 5.0314 | 5.0348 | 5.0364 | 5.0361 | 5.034 | 5.0301 | 5.0315 | 5.0273 | 5.0177 | 5.0025 | 4.9817 | 4.9674 | 4.9485 | 4.9249 | 4.8968 | 4.864 | 4.8475 | 4.827 | 4.8025 | 4.774 | 4.7416 | 4.7288 | 4.7104 | 4.6864 | 4.6567 | 4.6215 | 4.5806 | 4.5341 | 4.4819 | 4.4242 | 4.3608
| 4 | 4.9611 | 4.9701 | 4.9776 | 4.9836 | 4.9881 | 4.9912 | 4.9928 | 4.9928 | 4.9915 | 4.9886 | 4.9842 | 4.9854 | 4.9818 | 4.9736 | 4.9607 | 4.9432 | 4.9164 | 4.885 | 4.8491 | 4.8085 | 4.7634 | 4.7367 | 4.7072 | 4.675 | 4.6402 | 4.6026 | 4.5773 | 4.5466 | 4.5105 | 4.469 | 4.4222 | 4.3699 | 4.3123 | 4.2492 | 4.1808 | 4.107
| 3 | 4.888 | 4.8952 | 4.9012 | 4.906 | 4.9097 | 4.9122 | 4.9136 | 4.9138 | 4.9129 | 4.9108 | 4.9076 | 4.9104 | 4.9094 | 4.9045 | 4.8958 | 4.8833 | 4.8441 | 4.8003 | 4.752 | 4.6992 | 4.6418 | 4.608 | 4.5725 | 4.5354 | 4.4965 | 4.456 | 4.4186 | 4.3761 | 4.3284 | 4.2756 | 4.2176 | 4.1544 | 4.0861 | 4.0126 | 3.934 | 3.8502
| 2 | 4.7676 | 4.7747 | 4.781 | 4.7864 | 4.7909 | 4.7946 | 4.7974 | 4.7994 | 4.8004 | 4.8006 | 4.8 | 4.8065 | 4.81 | 4.8104 | 4.8077 | 4.802 | 4.7505 | 4.6944 | 4.6339 | 4.5688 | 4.4992 | 4.4615 | 4.4229 | 4.3834 | 4.343 | 4.3018 | 4.2528 | 4.1989 | 4.14 | 4.0763 | 4.0076 | 3.934 | 3.8555 | 3.772 | 3.6837 | 3.5904
| 1 | 4.7544 | 4.7612 | 4.7672 | 4.7724 | 4.7766 | 4.78 | 4.7826 | 4.7843 | 4.7851 | 4.785 | 4.7841 | 4.7902 | 4.7932 | 4.7932 | 4.7901 | 4.7841 | 4.738 | 4.6877 | 4.633 | 4.574 | 4.5107 | 4.4786 | 4.4454 | 4.4111 | 4.3757 | 4.3393 | 4.2916 | 4.2391 | 4.1817 | 4.1195 | 4.0523 | 3.9804 | 3.9035 | 3.8218 | 3.7352 | 3.6438
| 0 | 4.7368 | 4.7434 | 4.7492 | 4.754 | 4.758 | 4.7612 | 4.7634 | 4.7648 | 4.7654 | 4.7651 | 4.7639 | 4.7694 | 4.772 | 4.7717 | 4.7684 | 4.7621 | 4.7218 | 4.6773 | 4.6288 | 4.5762 | 4.5195 | 4.4927 | 4.4647 | 4.4354 | 4.4048 | 4.3729 | 4.3267 | 4.2758 | 4.22 | 4.1595 | 4.0941 | 4.024 | 3.949 | 3.8692 | 3.7846 | 3.6952
| -1 | 4.715 | 4.7213 | 4.7267 | 4.7313 | 4.7351 | 4.7379 | 4.7399 | 4.741 | 4.7413 | 4.7407 | 4.7393 | 4.7444 | 4.7467 | 4.746 | 4.7424 | 4.736 | 4.7017 | 4.6634 | 4.6213 | 4.5753 | 4.5254 | 4.5039 | 4.4808 | 4.4563 | 4.4302 | 4.4027 | 4.3582 | 4.309 | 4.255 | 4.1964 | 4.1329 | 4.0648 | 3.9919 | 3.9143 | 3.8319 | 3.7448
| -2 | 4.6889 | 4.6949 | 4.7 | 4.7043 | 4.7077 | 4.7103 | 4.712 | 4.7129 | 4.7129 | 4.712 | 4.7103 | 4.7151 | 4.717 | 4.7161 | 4.7124 | 4.7058 | 4.6777 | 4.6459 | 4.6105 | 4.5714 | 4.5287 | 4.5121 | 4.4938 | 4.4738 | 4.452 | 4.4286 | 4.386 | 4.3387 | 4.2867 | 4.2301 | 4.1688 | 4.1028 | 4.0322 | 3.957 | 3.877 | 3.7924
| -3 | 4.6584 | 4.6641 | 4.669 | 4.673 | 4.6761 | 4.6784 | 4.6798 | 4.6804 | 4.6801 | 4.679 | 4.677 | 4.6814 | 4.6831 | 4.682 | 4.6782 | 4.6716 | 4.6499 | 4.6248 | 4.5963 | 4.5645 | 4.5291 | 4.5173 | 4.5035 | 4.4878 | 4.4702 | 4.4507 | 4.4101 | 4.3648 | 4.315 | 4.2606 | 4.2017 | 4.1381 | 4.07 | 3.9973 | 3.92 | 3.8382
| -4 | 4.6237 | 4.6291 | 4.6336 | 4.6373 | 4.6401 | 4.6421 | 4.6432 | 4.6435 | 4.6429 | 4.6415 | 4.6392 | 4.6434 | 4.6449 | 4.6437 | 4.6398 | 4.6332 | 4.6183 | 4.6002 | 4.5789 | 4.5544 | 4.5268 | 4.5195 | 4.51 | 4.4985 | 4.4848 | 4.469 | 4.4305 | 4.3875 | 4.34 | 4.2881 | 4.2316 | 4.1707 | 4.1052 | 4.0353 | 3.9609 | 3.882
| -5 | 4.5846 | 4.5897 | 4.5939 | 4.5973 | 4.5998 | 4.6015 | 4.6023 | 4.6023 | 4.6014 | 4.5997 | 4.5971 | 4.6011 | 4.6025 | 4.6012 | 4.5973 | 4.5908 | 4.5828 | 4.5719 | 4.5581 | 4.5414 | 4.5218 | 4.5187 | 4.5134 | 4.5057 | 4.4957 | 4.4834 | 4.4472 | 4.4067 | 4.3617 | 4.3123 | 4.2586 | 4.2004 | 4.1379 | 4.0709 | 3.9996 | 3.9239
| -6 | 4.5413 | 4.546 | 4.5499 | 4.5529 | 4.5552 | 4.5565 | 4.557 | 4.5567 | 4.5555 | 4.5535 | 4.5506 | 4.5545 | 4.5558 | 4.5545 | 4.5506 | 4.5442 | 4.5434 | 4.54 | 4.534 | 4.5253 | 4.514 | 4.515 | 4.5135 | 4.5095 | 4.503 | 4.494 | 4.4603 | 4.4223 | 4.38 | 4.3334 | 4.2826 | 4.2274 | 4.168 | 4.1042 | 4.0362 | 3.9639
| -7 | 4.4936 | 4.498 | 4.5016 | 4.5043 | 4.5062 | 4.5072 | 4.5074 | 4.5068 | 4.5053 | 4.503 | 4.4998 | 4.5036 | 4.5048 | 4.5036 | 4.4998 | 4.4936 | 4.5003 | 4.5046 | 4.5065 | 4.5061 | 4.5034 | 4.5083 | 4.5104 | 4.5099 | 4.5067 | 4.5008 | 4.4697 | 4.4344 | 4.395 | 4.3514 | 4.3036 | 4.2516 | 4.1955 | 4.1352 | 4.0707 | 4.002
| -8 | 4.5649 | 4.5709 | 4.5759 | 4.58 | 4.5831 | 4.5852 | 4.5864 | 4.5866 | 4.5859 | 4.5842 | 4.5815 | 4.5879 | 4.5915 | 4.5921 | 4.59 | 4.5849 | 4.5934 | 4.5993 | 4.6025 | 4.6031 | 4.6011 | 4.6069 | 4.6099 | 4.61 | 4.6072 | 4.6016 | 4.5735 | 4.5413 | 4.5049 | 4.4644 | 4.4197 | 4.3709 | 4.318 | 4.2609 | 4.1997 | 4.1344
| -9 | 4.6327 | 4.6401 | 4.6464 | 4.6516 | 4.6557 | 4.6587 | 4.6607 | 4.6615 | 4.6613 | 4.6599 | 4.6575 | 4.6661 | 4.6714 | 4.6735 | 4.6724 | 4.6681 | 4.6779 | 4.6849 | 4.689 | 4.6903 | 4.6886 | 4.6951 | 4.6987 | 4.6992 | 4.6968 | 4.6913 | 4.6666 | 4.6378 | 4.6049 | 4.568 | 4.527 | 4.4819 | 4.4328 | 4.3796 | 4.3223 | 4.2609
| -10 | 4.6972 | 4.7058 | 4.7131 | 4.7192 | 4.7241 | 4.7277 | 4.7302 | 4.7314 | 4.7314 | 4.7301 | 4.7277 | 4.738 | 4.7447 | 4.7477 | 4.7471 | 4.7429 | 4.7538 | 4.7616 | 4.7661 | 4.7676 | 4.7658 | 4.7729 | 4.7768 | 4.7777 | 4.7753 | 4.7698 | 4.7489 | 4.724 | 4.6952 | 4.6623 | 4.6255 | 4.5846 | 4.5398 | 4.4911 | 4.4383 | 4.3815
| -11 | 4.7583 | 4.7678 | 4.7759 | 4.7827 | 4.7881 | 4.7922 | 4.7949 | 4.7962 | 4.7962 | 4.7948 | 4.7921 | 4.8037 | 4.8112 | 4.8147 | 4.8142 | 4.8096 | 4.8211 | 4.8292 | 4.8338 | 4.835 | 4.8328 | 4.8402 | 4.8444 | 4.8453 | 4.8429 | 4.8372 | 4.8205 | 4.8 | 4.7755 | 4.7473 | 4.7151 | 4.6791 | 4.6392 | 4.5954 | 4.5478 | 4.4963
| -12 | 4.816 | 4.8262 | 4.835 | 4.8422 | 4.8479 | 4.8522 | 4.8549 | 4.8561 | 4.8558 | 4.854 | 4.8507 | 4.8631 | 4.871 | 4.8745 | 4.8735 | 4.868 | 4.8798 | 4.8878 | 4.892 | 4.8926 | 4.8895 | 4.8971 | 4.9013 | 4.9021 | 4.8994 | 4.8934 | 4.8814 | 4.8656 | 4.8461 | 4.8229 | 4.7959 | 4.7652 | 4.7308 | 4.6926 | 4.6507 | 4.605
| -13 | 4.8702 | 4.881 | 4.8902 | 4.8976 | 4.9035 | 4.9076 | 4.9101 | 4.911 | 4.9102 | 4.9077 | 4.9036 | 4.9163 | 4.9241 | 4.927 | 4.9251 | 4.9183 | 4.9298 | 4.9373 | 4.9409 | 4.9404 | 4.9359 | 4.9435 | 4.9476 | 4.9481 | 4.945 | 4.9384 | 4.9315 | 4.921 | 4.9069 | 4.8892 | 4.8679 | 4.8431 | 4.8147 | 4.7827 | 4.7471 | 4.7079
| -14 | 4.9211 | 4.9322 | 4.9415 | 4.949 | 4.9547 | 4.9586 | 4.9606 | 4.9609 | 4.9593 | 4.9559 | 4.9507 | 4.9633 | 4.9705 | 4.9724 | 4.969 | 4.9602 | 4.9712 | 4.9779 | 4.9802 | 4.9783 | 4.9721 | 4.9795 | 4.9832 | 4.9832 | 4.9796 | 4.9723 | 4.9709 | 4.966 | 4.9578 | 4.9462 | 4.9311 | 4.9127 | 4.8909 | 4.8656 | 4.837 | 4.8049
| -15 | 4.9686 | 4.9798 | 4.9891 | 4.9964 | 5.0017 | 5.005 | 5.0064 | 5.0057 | 5.0031 | 4.9986 | 4.992 | 5.004 | 5.0102 | 5.0106 | 5.0052 | 4.994 | 5.004 | 5.0094 | 5.0102 | 5.0064 | 4.998 | 5.005 | 5.0082 | 5.0076 | 5.0032 | 4.995 | 4.9995 | 5.0008 | 4.9989 | 4.9938 | 4.9855 | 4.974 | 4.9593 | 4.9414 | 4.9203 | 4.896
| -16 | 5.0127 | 5.0238 | 5.0328 | 5.0397 | 5.0444 | 5.0469 | 5.0473 | 5.0456 | 5.0417 | 5.0357 | 5.0275 | 5.0385 | 5.0432 | 5.0416 | 5.0337 | 5.0195 | 5.0282 | 5.0319 | 5.0307 | 5.0246 | 5.0137 | 5.0201 | 5.0226 | 5.0211 | 5.0158 | 5.0065 | 5.0174 | 5.0253 | 5.0302 | 5.0321 | 5.0311 | 5.027 | 5.02 | 5.0101 | 4.9971 | 4.9812
| -17 | 5.0533 | 5.0642 | 5.0727 | 5.0789 | 5.0828 | 5.0843 | 5.0836 | 5.0805 | 5.0751 | 5.0673 | 5.0573 | 5.0668 | 5.0694 | 5.0654 | 5.0545 | 5.0369 | 5.0437 | 5.0454 | 5.0418 | 5.033 | 5.0191 | 5.0247 | 5.0263 | 5.0239 | 5.0174 | 5.0069 | 5.0246 | 5.0395 | 5.0516 | 5.0611 | 5.0678 | 5.0718 | 5.073 | 5.0716 | 5.0674 | 5.0604
| -18 | 5.0906 | 5.1009 | 5.1088 | 5.1141 | 5.1169 | 5.1172 | 5.115 | 5.1103 | 5.1032 | 5.0935 | 5.0813 | 5.0888 | 5.089 | 5.0819 | 5.0676 | 5.0459 | 5.0507 | 5.0498 | 5.0435 | 5.0316 | 5.0142 | 5.0189 | 5.0194 | 5.0158 | 5.008 | 4.9961 | 5.021 | 5.0433 | 5.0633 | 5.0807 | 5.0957 | 5.1082 | 5.1183 | 5.1259 | 5.1311 | 5.1338
| -19 | 5.1245 | 5.1341 | 5.141 | 5.1452 | 5.1468 | 5.1456 | 5.1418 | 5.1352 | 5.126 | 5.1141 | 5.0995 | 5.1046 | 5.1019 | 5.0913 | 5.073 | 5.0468 | 5.049 | 5.0453 | 5.0357 | 5.0203 | 4.9991 | 5.0026 | 5.0019 | 4.9969 | 4.9877 | 4.9742 | 5.0067 | 5.0369 | 5.0651 | 5.091 | 5.1148 | 5.1364 | 5.1559 | 5.1732 | 5.1883 | 5.2013
| -20 | 5.155 | 5.1636 | 5.1694 | 5.1723 | 5.1723 | 5.1695 | 5.1637 | 5.1551 | 5.1436 | 5.1292 | 5.1119 | 5.1141 | 5.108 | 5.0935 | 5.0706 | 5.0394 | 5.0387 | 5.0317 | 5.0185 | 4.9992 | 4.9737 | 4.9759 | 4.9737 | 4.9672 | 4.9563 | 4.9411 | 4.9816 | 5.0202 | 5.057 | 5.092 | 5.1251 | 5.1563 | 5.1857 | 5.2133 | 5.239 | 5.2628
Werte berechnet aus Daten der Cop und Verbrauchstabelle! (rote Fläche > Bereich ist nur mit aktivierten Heizstab möglich!)